Tájékoztatás mérőszekrény vezetékezéséről

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019.12.31. után a bekapcsolási eljárásunk során az alábbi elvárások figyelembe vételével fogunk eljárni:

Fogyasztásmérőhely főáramköri vezetékeinek elvárt keresztmetszete: A mért fővezeték keresztmetszete ne legyen kisebb, mint az adott mérőhöz csatlakozó méretlen fővezeték keresztmetszete. A PEN-, illetve nullavezető keresztmetszete a fázisvezető(k) keresztmetszetével legalább azonos legyen. Megnövelt PEN-, illetve nullavezető-keresztmetszet alkalmazása megengedett. Fogyasztásmérőhely főáramköri vezetéke (mm2). 32 A határig*; 10 vagy 16. 63A határig; 16. 80A; 25. * FONTOS: - Vezérlőkészülékbe érkező, és onnan indított főáramköri fázisvezető keresztmetszete 6 mm2 legyen. - Szétválasztott védővezetős TN-S rendszer estén 6 mm2 is elfogadható..

Hajlékony (több elemi szálból álló) vezeték használata esetén a fogyasztásmérőbe kötendő végeket tömöríteni kell (pl. rásajtolt érvéghüvellyel). Főáramköri vezetékek tekintetében a fogyasztásmérőbe, és a két leszorító csavarral készült kötőelem kapocsba bekötendő elemi szálas, hajlékony réz vezetékek végére 18 mm hosszúságú érvég-hüvelyt kell sajtolni. A kismegszakítókba, egyéb egy szorító csavart tartalmazó kötőelemekbe, sorkapcsokba kötendő vezetékek végére elegendő a 12 mm hosszúságú érvég-hüvely sajtolása, 32 A határig a vezérlőkészülékbe közvetlenül beköthető érvég-hüvellyel ellátott vezeték legnagyobb keresztmetszete 6mm2.

A mért fővezeték végein szerelés céljára legalább 0,5 m szabad hosszt kell hagyni.

Ha a felhasználási helyen több fogyasztásmérő berendezésre (pl. minden napszaki és vezérelt külön mérőkészülékre) van szükség, akkor minden fogyasztásmérő berendezéstől a felhasználói mért főelosztóig a mért fővezetékben – a fázisvezetők mellett – külön el kell vinni a nullavezetőt is, azaz közösített nullavezetőt nem szabad létesíteni.

Védőcsöves szerelés esetén minden fogyasztásmérő berendezéstől induló vezetékrendszert külön védőcsőben kell elhelyezni.

MEGJEGYZÉS: Nem vonatkozik ez a követelmény a lakóépületek (levehető fedelű) vezetékcsatornába szerelt, mért fővezetékeire. Egy vagy több lakás különböző fogyasztásmérő berendezéseitől induló, közös vezetékcsatornában elhelyezett, különböző vezetékrendszerek vezetékeit legalább 1,5 m-enként egymáshoz kell erősíteni, kötegelni.

Öntöttfalú (alagútzsalus, csúszózsalus stb.) lakóépületekben azonban megengedett az azonos lakáshoz tartozó, külön fogyasztásmérőtől induló vezetékrendszerek közös védőcsőbe, illetve közös dobozba való szerelése.

Üzemben lévő felhasználási hely teljesítmény növelés igénye esetén az Elmű Hálózati Kft. és az Émász Hálózati Kft. ellátási területén, tervező által készített, felhasználói tulajdonú vezeték megfelelést tanúsító kiviteli terv bemutatása nélkül, az alábbi táblázatban szereplő vezeték keresztmetszetek esetén, az ott feltüntetett áram értéket meghaladó védelem felszerelését, az Elmű Hálózati Kft., vagy az Émász Hálózati Kft. helyszíni munkavégzői, szemrevételezési eljárásuk alapján, felhasználó biztonsága érdekében megtagadhatják.

| Réz vezető keresztmetszete (mm2) | Védelem értéke (A) |  | Alumínium vezető keresztmetszete (mm2) | Védelem értéke (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 10 |  | - | - |
| 2,5 | 20 |  | 2,5 | 16 |
| 4 | 25 |  | 4 | 20 |
| 6 | 32 |  | 6 | 25 |
| 10 | 40 |  | 10 | 32 |
| 16 | 63 |  | 16 | 40 |
| 25 | 80 |  | 25 | 63 |
| 35 | 125 |  | 35 | 80 |
| 50 | 125 |  | 50 | 100 |
| 70 | 160 |  | 70 | 125 |
| 95 | 224 |  | 95 | 160 |
| 120 | 250 |  | 120 | 160 |
| 150 | 280 |  | 150 | 200 |
| 185 | 315 |  | 185 | 250 |
| 240 | 355 |  | 240 | 280 |
| 300 | 400 |  | 300 | 315 |

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Tisztelettel:

Méréstechnika és Mérőellenőrzési osztály

Budapest, 2019. december 12.